1.项目名称：福建省青山纸业股份有限公司事故应急池技改工程-北区污水化学品罐区改造

2.项目内容及要求

2.1项目内容概况：

2.1.1福建省青山纸业股份有限公司事故应急池技改工程化学品罐区项目模式：本次招标采用施工总承包模式，投标单位根据工程编号QFSJ2206134福建省轻纺设计院有限公司北区化学品罐区设计施工图纸（电气施工图，化学品罐区工艺图、土建施工图、仪表施工图）进行机电仪等设备采购、土建、钢结构施工、设备安装、性能测试和开机调试等，具体管材用量以现场安装实际为准。

2.1.2污水化学品罐区项目的工艺流程范围：污水北泵房化学品罐区槽罐车卸药口至化学品罐区、罐区输送至污水厂。

2.1.3污水化学品罐区项目的土建范围：青山纸业北区桥头（设备部仓库门口北侧）至化学品罐区之间、罐区至污水厂之间。

2.1.4污水化学品罐区项目的给排水、机械、电气、仪控、PLC范围：化学品罐区槽罐车卸药口至化学品罐区、罐区至污水厂之间。

2.1.5污水化学品罐区项目包括但不限于化学品罐区项目的新购及配套的机电仪设备的建筑工程部分、新建罐区的建筑工程部分、污水化学品罐区新购及配套的机电仪设备的采购运输安装调试、含污水化学品罐区新购及配套设备与原管道对接、项目所需对接管道材料及新增管道材料由中标方提供、项目所需新增阀门及配套法兰螺栓垫片材料由中标方提供、污水化学品罐区新购及配套设备自身系统电缆由中标方提供、项目所需新增自动控制柜等及新增控制柜由中标方提供、项目所需新增北泵房低压室至污水化学品罐区项电控柜电源电缆材料由中标方提供、项目所需新增PLC及压力变送器由中标方提供。

2.1.6项目的设计、制造、材料、采购施工安装验收应符合下列标准规定的最新版本要求，但并不仅限于此：

给水用聚乙烯（PE）管道系统第二部分：管材     GB/T13663.2-2018

给水用聚乙烯（PE）管道系统第三部分：管件     GB/T13663.3-2018

石油化工非金属管道技术规范                      SH/T3161-2021

压力管道规范   工业管道　　　　　　　　　　　   GB/T20801-2009

压力管道安全技术监察规程--工业管道　　　　　　　TSGD0001-2009

建筑设计防火规范　　　　　　　　　　 GB50016-2014（2018年版）

普通碳钢的一般技术要求　　　　　　　　　　　　GB700-88

焊接接头各种要求试验方法　　　　　　　　　　　GB2649-2656-81

工业管道工程施工及验收规范　　　　　　　　　　GB50235-97

涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级　　　　　　　GB8923-88

机电式控制电路电器　　　　　　　　　　　　　　GB14048.5-93

机械设备安装工程施工及验收通用规范　　　　　　GB50231-2009

低压开关设备和控制设备 控制电路电器和开关元件

第一部分：机电式控制电路电器　　　　　　　　　GB14048.5-93

2.2污水化学品罐区项目总体要求：

2.2.1设备采购要求：

①2个30m3液碱罐、4个30m3硫酸铝罐外形、法兰、开口尺寸、爬梯、抱箍等按照设计院提供图纸加工。槽罐为PE储罐、槽罐材质全新进口原料UR644聚乙烯LLDPE，厚度18-22mm,需采用滚塑成型工艺、整个罐体和管口一体成型、无焊缝、无渗漏。

②1个30m3盐酸槽罐按照设计院提供图纸加工，槽罐材质为碳钢Q235+内衬PE，罐体厚度8mm、内衬16mm,以PE聚乙烯为原料采用旋塑工艺一次整体成型，钢网焊接于钢体表面，使钢体表面、钢、网、塑复合形成一个整体。

③罐体采用国内质量可靠厂家品牌（久佳储罐、如东聚力、淄博德信）等

2.2.2机械基本要求：

（1）污水化学品罐区项目新增泵类为消除泄漏产生，达到不污染场地及浪费原材料应选用国内质量可靠磁力泵如（云升泵业、江苏尚宝罗，江苏优耐）等品牌，流量、扬程根据设计选定，过流部件根据输送介质进行选用SS304或全氟塑料增强合金材质，新增泵类应配套电机，基础板、基础螺栓等，泵的选型应能够满足罐区使用要求。

（2）管材、管件等的材料的选用

①所选用的管道组成件应为取得制造许可的制造厂生产的合格产品。

②聚乙烯管道管材按照《给水用聚乙烯（PE）管道系统第二部分：管材》GB/T13663.2-2018选用，材质为PE。

③聚乙烯管件选用《给水用聚乙烯（PE）管道系统第三部分：管件》GB/T13663.3-2018，材质同于管材材质，壁厚选用与管材等壁厚或大1~2mm。

④钢制管材选用《流体输送用不锈钢焊接钢管》（GB/T12771），材质S30408。

⑤钢制管件选用《钢制对焊无缝管件》（GB/T12459-2017），材质同于管材材质，钢制无缝管件壁厚选用与管材等壁厚或大1～2mm。

⑥所有管法兰、垫片、紧固件按GB标准选用。

(3)管道安装：

①管道施工及验收应执行的主要规范：

GB50235-2010    《工业金属管道工程施工规范》

GB50184 - 2011   《工业金属管道工程施工质量验收规范》

GB50236-2011    《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

GB50683-2011    《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》

GB50726-2011    《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》

GB50727-2011    《工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范》

SH/T3161-2021    《石油化工非金属管道技术规范》

GB50690-2011    《石油化工非金属管道工程施工质量验收规范》

TSG D0001 -2009  《压力管道安全技术监察规程--工业管道》

GB/T20801-2020   《压力管道规范   工业管道》

②管道施工与验收应符合《工业金属管道工程施工规范》(GB50235)、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》(GB50236)、GB50690-2011《石油化工非金属管道工程施工质量验收规范》的规定，并满足本说明的要求。

③管道应与工艺、土建、其它管道、给排水管道、电气管线及其沟、槽等图纸密切配合施工。

④安装前对管材、附件、仪表应按设计文件及本说明第2条所列施工验收规范要求进行验收，安装在相应管道上的仪表应有证明文件，证明该仪表适用于相应介质，没有证明文件的仪表不得安装在相应管道上。

⑤切断阀门、取样装置应装在图纸规定的或便于操作的高度，压力表和流量计应装在便于观察的位置。

⑥管道上所有阀门安装位置及手轮方向皆应考虑到操作及维修之可能与方便。

⑦不锈钢管道的弯头、三通、异径接头等宜采用机制管件，其质量应符合现行国家标准《钢制对焊无缝管件》(GB/T12459-2017)的规定。法兰采用标准平焊钢制管法兰。

⑧不锈钢管子，管件坡口的加工应采用机械加工。当设计无规定时，其形式和尺寸应符合《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》(GB50236-2011)附录C中表C.0.1-1的第2项次。

⑨管道对口前应将管道、管件内部清理干净，不得存有杂物、污水等。每次收工时，敞开管端应临时封堵。

⑩不锈钢管道除与设备、阀门、管道附件等连接处和特殊说明处采用法兰或螺纹连接外，其余均应焊接连接。焊接必须由持合格证焊工施焊，保证焊接质量。

⑪压力实验应以工业应对工业用水为试验介质，试验压力见管道特性表。压力试验时，压力应分级缓慢升压，当压力升至试验压力的50%和75%时，应分别稳压10min，并对试压系统进行检查，无泄漏和异常现象后方可继续缓慢升压，直至试验压力。达到试验压力后，宜稳压10min，然后将至设计压力，稳压30min，检查无泄漏、目视无变形为合格。

⑫管道系统试验合格后，应对全部管道清洗，按照《压力管道规范 工业管道》GB/T20801相关规定执行。管道应以洁净水冲洗。

⑬聚乙烯管道上的管件其质量应符合国家标准《给水用聚乙烯（PE）管道系统第三部分：管件》GB/T13663.3-2018的规定，法兰采用PE法兰头及304法兰片。

⑭聚乙烯管道宜采用热熔连接或电熔连接，与设备、测量仪表或金属管道连接宜采用法兰连接。

⑮聚乙烯管道应按设计文件的要求设置支吊架，在管道与支吊架之间应设置厚度不小于3mm的非金属软垫。管道采用金属支架时，金属支架表面不得有尖棱和毛刺。非金属软垫一般为石棉垫或橡胶垫等。

⑯埋地管道需要在土建安装时进行敷设。

⑰管道连接完成后应对接头进行100%外观检查。外观检查不合格的接头应进行返修处理，并按要求重新检查。

⑱污水化学品罐区项目所需各规格PE管道材料均采用PE100级，各规格管壁厚度并符合国家相关标准。铁路桥段后至生化工段罐区埋地304管道埋地深30cm并覆土。

2.2.3电气基本要求：

（1）污水化学品罐区项目所需电控柜电源电缆及其它电缆选用南平太阳、安徽蓝德、福建礼恩等品牌。电源电缆及电机电缆应采用5芯铠装电缆。

（2）污水化学品罐区项目所需相应控制柜电气开关等元件选用施耐德品牌，变频器选ABB ACS880系列品牌，选用（厦门黎明、三明开关厂、韦伯斯特）等生产厂家。

（3）污水化学品罐区项目所需所有电缆应走电缆桥架，电缆桥架需采用热浸锌桥架。

（4）电机采用国标节能型电机。

（5）室外控制箱应选用防雨型双层门结构，材质为304不锈钢，厚度≥1.5mm。

（6）满足运行时污水化学品罐区项目所需等连锁方面设计及施工。

2.2.4仪控基本要求：

（1）流程图及仪表回路编号执行国家标准《过程检测和控制流程图用图形符号和文字代号》

（2）仪表的施工及验收按《自动化仪表工程施工及验收规范》 (GB50093-2013)执行。

(3)仪表安装按设计提供的安装图及仪表制造厂商提供的使用说明书的要求施行。

（4）现场仪表的具体安装位置以流程图，平面布置图为准，在仪表的安装过程中，必要时可结合现场具体情况，做适当修改。

（5）现场仪表用的电缆首先从控制室沿桥架铺设。电缆主桥架的走向、标高由电气专业安装实施。

（6）其余未尽设备及辅件采用质量可靠品牌，选用产品厂家（横河、百特、虹润）等。

2.2.5建筑基本要求:

污水化学品罐区项目所需的机电仪设备的建筑工程部分和新建罐区的建筑工程部分设计施工验收基本要求参照：北区化学品罐区设计施工图。

（1）污水化学品罐区项目罐区底部有坡度、设计有排污口及池外排水沟。

（2）污水化学品罐区地面、围堰内应进行防腐防水，采用乙烯基酯901三布五油相关标准规定施工，达到防渗漏目的。

（3）污水化学品罐区项目混凝土公路具体要求参照北区化学品罐区总平面布置图，道路长度约80米（仅供参考），液碱输送管道从罐区到污水厂液碱罐约500米，具体长度以投标方现场测量为准。因装卸区已是硬化地面此次不在招标范围，只需对其缺陷部位进行修复，具体内容以现场勘察为准。

（4）φ700毫米污水圆形砖砌污水检查井，详见标准图集02S515/19，并配铸铁盖板并配φ700重型铸铁盖座、井盖，详见标准图集14S501。

2.2.6安全基本要求：

（1）污水化学品罐区栏杆高度不少于1.1 m，踢脚板高度不小于10cm。均采用304材质设计。

（2）污水化学品罐区按要求配备一定数量的304材质洗眼器。

2.3验收要求：

2.3.1污水化学品罐区按照招标文件要求及按图施工。

2.3.2 污水化学品罐区确保罐体不溢流、不泄漏，满足工艺使用要求。

2.4技术文件要求：

投标方应提供改造方案（包括安全措施。投标方需提供详细技术改造方案、制造和施工工期，并按双方最终确定改造方案实施。投标方对改造方案的合理性、可行性负责，并应在投标时做出质量和技术指标的承诺。中标方对方案的可行性、合理性完全负责，对所提供的产品和服务的质量、技术、性能完全负责。中标方制作完成应提供相关检验材料及证明，其中槽罐、磁力泵应有厂家产品授权书、产品介绍说明、生产企业或代理商的营业执照、生产企业或代理商的许可证。

2.5技术联系人：蔡正荣18259735802

3.工期及地点

3.1工期：合同签订后70日历天内完工。

3.2地点：福建省三明市沙县区青州镇福建省青山纸业股份有限公司指定区域内。

4.对投标人资格要求

4.1投标人应是独立法人资格，有资质和能力提供安装指导服务、信用良好的国内企业或国际企业。

4.2投标人应具有建筑工程专业承包三级资质、建筑机电安装工程承包三级资质、机电工程施工总承包三级资质、建筑工程施工总承包三级资质、环保工程专业承包三级资质、钢结构工程专业承包三级资质、防水防腐保温工程专业承包二级资质，项目专职安全员必须具有建设行政主管部门颁发的C类安全员资格证书。（证书必须属于投标人的现场施工单位并在投标文件中体现）

5.双方职责

5.1招标方负责提供现场照明、水源、施工电源（含费用），招标方负责现场清理至施工合理要求。

5.2中标方包工包料进行施工。

5.3施工方自备所有施工工具。

5.4运输费用、起重作业、脚手架、食宿由施工方负责。

5.5每道工序施工前必须由招标方指定人员确认前道工序合格后方可施工。

5.6施工方在施工过程中应采取必要的安全防范措施，施工期确保招标方设备的安全，若施工方原因造成设备的损坏，施工方应负责赔偿损失。

5.7施工方在施工过程中废弃的物品应堆放在招标方指定的地点。

5.8施工方施工垃圾应及时清理干净，保持现场整洁。

5.9中标方负责污水化学品罐区的调试、技术服务、人员培训、考核验收、消缺、最终交付和售后服务等所有工作内容。

5.10中标方提供的应为制造厂原装、最新、全新的产品，以保证其提供的货物经过其指导正确安装、调整后在整个系统投料运转15天内，达到产品经济技术指标，如达不到，可延期15天内达到，否则，中标方赔偿经济损失。

5.11集装箱在运送过程中及到厂后，非卸货方造成的箱尾箱损，费用由中标方承担。

5.12中标方需要招标方配合的需在投标文件中列明。

6.质量保证：质量保证期为验收合格后12个月，投标人可承诺更长的质保期。

7.付款方式

安装调试验收合格且招标方财务部收到全额发票45天支付工程总合同价的90%（银行承兑汇票），质保金为总合同价的10%，在质保期（投标方承诺最长质保期）满后三十天内付清，质保金金不计利息。人民币报价和结算，中标人须开具增值税专用发票。（本付款方式不得偏离，否则投标将被否决）

8.报价规定

8.1投标人报价为含税价，设备税率为13%，其他税率报价时说明。

8.2投标人应提供分项报价，如磁力泵报价、罐体报价、土建报价、电气仪控报价等并汇总，技术培训、现场安装指导、调试、开车、产品优化直至验收合格等该报价包含在投标总价中，投标总价含增值税。

8.3本次招标设置招标控制价为160万元人民币

8.3本次招标原则上采取一次性报价方式。

- 9.评标办法：

- 9.1投标人报价高于招标控制价的，按废标处理。

9.2本项目采用综合评估法评标。经综合评审得分排名第一名的投标人确定为中标候选人，中标候选人将在本公司网站上公示三天，无异议后转为中标人。

9.3评分项目：

| 序号 | 评议内容 | 分值 | 评议办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标评审价 | 65分 | 当AG＞1.1AD时，F=65-(A-AD)÷(AG-AD)×10 当AG≤1.1AD时，F=65-(A-AD)÷AD×65 其中：F为投标评审价分； A 为投标评审价； AG为最高投标评审价； AD为最低投标评审价。 |
| 2 | 技术评审 | 30分 | - 设备的选型、产品质量满足设计技术要求。（10分） - 施工方案、安全措施、安装调试方案等。（10分） - 投标人的资质满足。（5分） - 施工工期（5分）：合同签订后70日历天完工 - 工期最短的5分，每多1天扣0.4分以此类推,不超过70天工期为2分。 |
| 3 | 业绩及质保 | 5分 | 1.类似业绩：3分（以合同复印件为准，企业近3年工程业绩1份合同业绩1分，最高3分）； 2.质保承诺：2分（1年1分，增加1年加1分，最高2分）。 |

注：评分时分值保留二位小数，若有二位及以上并列最高分时，将由并列最高分的投标人重新报价（在标的无重大变更的情况下，重新报价不得高于前轮报价，若高于前轮报价则商务评分为0分）其它评分方法不变，直至产生唯一最高分。

10.开标时间、地点及参与方式

10.1开标时间、地点：2023年3月16日10:00时（北京时间）在青山纸业文化楼4楼招标办会议室公开开标。

10.2参与方式：以下三种参与方式投标人可任选一种

10.2.1现场：参与现场投标的，投标人应于开标之前将投标文件送至青山纸业文化楼4楼招标办会议室。到会议现场参加开标的投标人代表，须遵守沙县政府和本公司关于新冠肺炎疫情防控的相关规定。

10.2.2邮寄：以邮寄投标文件方式参与投标的，投标文件应于开标之前寄达，快递单上须注明投标单位名称和参与的招标编号，建议选用邮政EMS或顺丰快递，开标之前为确保寄达，应事先与我司招标办确认。（邮寄地址：福建省沙县青州镇，单位名称：福建省青山纸业股份有限公司招标办，收件人：俞炳辉，联系电话：0598-5658595,招标人拒绝接受邮寄到其他收件人的邮件。）

10.2.3网络：在1688采购平台https://fjqszy.go.1688.com上参与投标的，应按招标文件的要求制作投标文件后扫描上传至平台，投标保证金凭证、资格文件、技术文件、商务文件分别扫描上传。

11.投标及履约保证金

11.1投标人应在开标时间之前缴交投标保证金3万元。

11.2投标保证金任选如下一种形式提交：

11.2.1银行电汇；（开户银行：工商银行沙县青州支行、账户名：福建省青山纸业股份有限公司、账号：1404049409001000160。公对公转账，汇款人须注明参与的招标编号）。银行电汇回单单独密封装订。

11.2.2投标保证金函；若本公司与投标人尚有已结未付货款（各类未到期的保证金除外）且数额足够抵扣投标保证金时，投标人可出具正式公函明确要求本公司从其未结货款中转扣,但应在开标前得到本公司财务的确认。投标保证金函单独密封装订。

11.3对于未能按规定提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

11.4未中标的投标人的投标保证金，以电汇形式的将在一星期内退还；以未结货款转抵形式的将转回未结货款并按正常渠道结算。

11.5中标的投标人的投标保证金，将在中标人签订合同时转为履约保证金，合同按时履行完毕后予以原额退还，以未结货款转抵形式的将转回未结货款并按正常渠道结算。

11.6如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将被不予退还：

11.6.1投标人在投标有效期内撤回投标的；

11.6.2成为中标人后5日内，因中标方原因无法签订合同的；

11.6.3中标方在签订合同过程中，临时增加对我司不利的条款或减免中标方在投标文件或投标过程中承诺的条款；

11.6.4其他违反法律规定的。

12.投标文件要求：（内容均须加盖公章）

12.1投标文件分成四部分，每部分应分开密封装订：第一部分为投标保证金凭证，第二部分为资格文件，第三部分为技术文件，第四部分为商务文件。

12.1.1投标保证金凭证：银行电汇回单或投标保证金函。

12.1.2资格文件编制一式一份，主要内容为详细的投标人资料，包括：a.三证合一的《营业执照》；b.第4条“对投标人资格要求”的其他证明材料；c.非法定代表人参与投标的需提供法定代表人授权书（授权书格式见附件1）；d.招标文件要求提供的和投标人认为需要提供的其他资料（公司简介和信用证书等），等等。

12.1.3技术文件编制一式二份，包括：a.技术方案；b.第9.3条技术评审各评分项所对应的其他响应材料；c.工期、质量承诺、质保承诺；d.三年内类似业绩合同复印件；e.技术偏离表；f.招标文件要求提供的其它技术方面的文件，等等。

12.1.4商务文件编制一式一份，包括：a.投标报价表（必须由法定代表人或被授权人签字或盖章）；b.商务偏离表（如付款方式等，未说明即默认响应本招标文件要求），等等。

12.2除商务文件外，其他任何地方不得出现相关投标报价的任何内容。

13.评标小组：评标小组由福建省青山纸业股份有限公司有关部门人员组成。

14.发布招标公告及结果公示媒体：福建省青山纸业股份有限公司www.qingshanpaper.com、福建省轻纺(控股)有限责任公司www.fjqfkg.com、1688采购门户https://fjqszy.go.1688.com、福建省国资采购平台http://ygcg.fjcqjy.com、中国招投标公共服务平台www.cebpubservice.com。

16.联系方式

招标办公室：俞炳辉0598-5658595

技术联系人：蔡正荣18259735802

附件1：法定代表人授权书（格式）

福建省青山纸业股份有限公司

招标办公室

2023年3月8日

附件1：法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

（招标人名称）　　　　：

（投标人全称）　　法定代表人　（姓名）　授权　（投标人代表姓名）　为投标人代表，代表本公司参加贵处组织的　　　　　　　　　　　　项目（招标编号　　　　　）投标活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。投标人代表无转委权。特此授权。

投标人代表：　　　　　　　　　性别：　　　　　　身份证号：

单位：　　　　　　　　　　　　部门：　　　　　　职务：

详细通讯地址：　　　　　　　　邮政编码：　　　　电话：

授权方

投标人名称：　　（全称并加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日　　期：

接受授权方

投标人代表签字：

日　　期：